| L.p. | Nazwa urządzenia zgodnie z dok. proj. | Wymagane cechy materiału równoważnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie HUBER Ro5C | Przepływ dla urządzenia: Qmax=18 l/s. Charakterystyka sita: sito obrotowe szczelinowe z transporterem skratek i strefą prasowania i odwadniania skratek, wraz z układem automatycznego przemywania strefy prasy skratek i wypłukiwania części organicznych ze skratek, zbiornik sita wyposażony w króciec wentylacyjny: DN 100 (na biofiltr). średnica sita: D = 300 mm prześwit: e = 5 mm króciec dopływowy: Dn200, PN10 odwodnienie skratek: min.35% s.m. (zintegrowana praska skratek) wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami, w tym przenośnik ślimakowy (za wyjątkiem łożysk, napędów, armatury itp.) – ze stali nie gorszej niż ze stali nierdzewnej DIN 1.4301. Charakterystyka piaskownika: piaskownik cyrkulacyjny z transporterem piasku (ukośnym), efektywność separacji piasku nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2mm i przepływu 18 l/s; wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami, w tym przenośnik ślimakowy (za wyjątkiem łożysk, napędów, armatury itp.) – ze stali nie gorszej niż ze stali nierdzewnej DIN 1.4301. Parametry techniczne szafy sterowniczej urządzenia szafa ze stali nierdzewnej, ze stali nie gorszej niż gat. 1.4301. wymiary szafy ok. 600 x 600 x 210 mm ze wszystkimi elementami niezbędnymi do automatycznej pracy instalacji, wyposażona w sterownik wyłącznik główny i awaryjny, szafa sterownicza wyposażona w termostat (zapobiega tworzeniu kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych). sygnały awarii, amperomierze liczniki godzin pracy dla napędów. monitoring do systemu nadrzędnego praca, awaria urządzeń (styki bezpotencjałowe). |
| 2 | Mieszadło komory osadu czynnego M3.1, M3.2 , - typ: UMB 3.48.4/250/2,2/C | Parametry mieszadła: mieszadło o poziomej osi obrotu, z własną prowadnicą i systemem wyciągającym; średnica śmigła nie mniejsza niż 480 mm obroty śmigła dostosowane do mieszania osadu czynnego o uwodnieniu nie mniejszym niż 99% w zbiorniku o wymiarach LxBxHcz = 8,60x2,60x4,5m - nie homogenizujące osadu. Zakres obrotów: 100 - 500 1/min śmigło stalowe – stal gat. minimum 316L czujnik szczelności (sygnalizacja obecności wody w komorze olejowej) Konstrukcja nośna mieszadła: konstrukcja nośna jednosłupowa elementy mające kontakt ze ściekami (prowadnica, sanie, podstawa prowadnicy, linka, łańcuch) – stal nierdzewna gat. min. OH18N9; mieszadło podwieszone na lince i na łańcuchu; żurawik i urządzenie wciągające – stal ocynkowana; prowadnica umożliwiająca zmianę kąta skierowania mieszadła – co najmniej co 15(. |
| 3 | pompy zatapialne – M3.3, M3.4, M3.5, M3.6 , typ: Amarex NF 65-220/004 ULG-112 | Parametry pomp: wszystkie cztery pompy są jednakowe (zamienność funkcji) punkt pracy (szacunkowy): Q = 7,5 l/s, H = 1,5 m; - jako pompa recyrkulacyjna punkt pracy (szacunkowy): Q = 5,5 l/s, H = 2,0 m; - jako pompa osadu nadmiernego nominalny zakres pracy pompy (szacunkowy): Q = 0÷9 l/s, H = 3,4÷0,8 m; wirnik otwarty lub półotwarty z żeliwa szarego o swobodnym przelocie min. 65 mm, prędkość obrotowa nie większa niż 1450 1/min; stopień ochrony silnika: IP 68; klasa izolacji: F; zabezpieczenie termiczne: bimetal; automatyczne włączanie i wyłączanie po osiągnięciu dopuszczalnej temperatury uzwojenia; wykonanie pomp stacjonarne ze stopami sprzęgającymi; prowadnice pomp - dwururowe z odpornej na korozję stali nierdzewnej 0H18N9 wyciąganie pomp – linka ze stali nierdzewnej oraz dodatkowo łańcuch ze stali nierdzewnej; |
| 4 | pompa zatapialna – M3.7, M6.2, M7.2 typu Amaporter 500ND | Parametry pompy: punkt pracy (zakresy pracy): (Q= 2÷4 l/s, H= 5÷7 m) - dla M3.7 punkt pracy (zakresy pracy): (Q= 1÷2 l/s, H= 6÷7 m) - dla M6.2 punkt pracy (zakresy pracy): (Q= 1÷2 l/s, H= 6÷7 m) - dla M7.2 wirnik typu otwartego lub półotwartego; wolny przelot minimum 45 mm, zawieszenie pompy na łańcuchu ze stali nierdzewnej, (wyciąganie ręczne), dla pompy M 3.7: montaż stacjonarny ze stopą sprzęgającą, prowadnice dwururowe. dla pomp M 6.2 i M 7.2: wersja bez stopy sprzęgającej (wykonanie przenośne). |
| 5 | dmuchawy w obudowach dźwiękochłonnych, M4.1, M4.2, M4.3, Kaeser BB68C | Parametry dmuchaw: wymagana wydajność jednej dmuchawy: Qp = 4,0 m3/min, (p = 600 mbar, P = 7,5 kW (moc silnika), UWAGA: Qp dla temperatury 20 st.C, p=0,1 MPa, gęstości powietrza 1,2 kg/m3. dmuchawy zasilane przez przetwornice częstotliwości, maks. poziom hałasu: <72 dBA (pomiar z odl. 1 m w polu swobodnym), dostęp serwisowy z jednej strony (tylko od przodu urządzenia), sterowanie pracą z głównego sterownika oczyszczalni, kompaktowa rama z elementami tłumiącymi drgania, tłumik wyjściowy, napęd poprzez przekładnię paskową z autom. napinaniem i kratą ochronną, kompensator na wyjściu ciśnieniowym, klapa zwrotna, wskaźnik ciśnienia, wskaźnik temperatury, wskaźnik konserwacji filtra wał i tłoki wykonane z jednego kawałka materiału wraz z zintegrowanymi listwami uszczelniającymi, zawór bezpieczeństwa zabezpieczający dmuchawę przed zbyt dużą różnicą ciśnień. |
| 6 | strumienica napowietrzająca – M6.3, typ: JA 112-P z pompą N 3085MT | Parametry strumienicy: zdolność wymieszania i odświeżenia ścieków w zbiorniku stacji zlewczej, instalacja stacjonarna, możliwość wyjęcia pompy bez opróżniania zbiornika, linka do wyciągania pompy – stal nierdzewna; dodatkowo łańcuch – stal nierdzewna, prowadnice do wyciągania pompy: dwururowe. |
| 7 | mieszadło zatapialne M7.1, typ: SG 3.230.3/950/1,1/C | Parametry mieszadła: mieszadło o poziomej osi obrotu, z własną prowadnicą i systemem wyciągającym; średnica śmigła nie mniejsza niż 220 mm, nie większa niż 400 mm obroty śmigła dostosowane do mieszania osadu czynnego nadmiernego o uwodnieniu nie mniejszym niż 97% w zbiorniku o średnicy 4,0 m i zmiennej wysokości czynnej (1,5-5,0m) – funkcja: mieszanie osadu w celu ujednorodnienia przed procesem odwadniania. Zakres obrotów: 500 - 1000 1/min śmigło stalowe – stal gat. minimum 316L; piasta ze stali nierdzewnej; samooczyszczające się czujnik temperatury, czujnik szczelności (sygnalizacja obecności wody w komorze olejowej) – uwaga: może nie występować w standardzie; Konstrukcja nośna mieszadła: konstrukcja nośna jednosłupowa elementy mające kontakt ze ściekami (prowadnica, sanie, podstawa prowadnicy, linka, łańcuch) – stal nierdzewna gat. min. OH18N9; mieszadło podwieszone na lince i na łańcuchu; żurawik i urządzenie wciągające – stal ocynkowana; prowadnica umożliwiająca zmianę kąta skierowania mieszadła – co najmniej co 15(. |
| 8 | prasa taśmowa typ: NP06CK ,z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym | Parametry prasy: prasa taśmowa o przepustowości do 5 m3/h (nadawa 98% uwodnienia), prasa wyposażona w zagęszczacz śrubowo-bębnowy, taśma prasy bezstykowa, poliestrowa, szerokości 0,6 m uwodnienie osadu po odwadnianiu w = min. 83%. |
| 9 | zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu, typ: CMP10-XL z pompą polielektrolitu | Parametry urządzenia: zbiornik: polietylen – 1000 l, z podziałką poziomu napełnienia, wyposażenie ze stali nierdzewnej AISI 304, zbiornik wyposażony w mieszadło ze stali nierdzewnej, pompa dozująca: nurnikowa wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie teflonowe. |
| 10 | pompa śrubowa osadu (nadawy), bezstopniowa regulacja przepływu 1 do 6 m3/h typ PD-MH060-B2 | Parametry pompy: pompa typu śrubowego (do osadów), obudowa żeliwna, bezstopniowa regulacja przepływu 1 do 6 m3/h. |
| 11 | modułowy biofilr typu: B-010-H o powierzchni filtrowania 10m2 | Dane techniczne biofiltra: całkowita szacunkowa ilość powietrza na biofiltr: 1200 m3/h. skuteczność usuwania odorów: przy parametrach wlotowych zanieczyszczeń poniżej 10 ppm na wylocie z biofiltra wartości poniżej 1 ppm. monitoring do systemu nadrzędnego praca, awaria urządzeń (styki bezpotencjałowe). obciążenie powierzchni 120 m3/m2xh wykonanie materiałowe: obudowa biofiltra: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), kolor: jasnoszary RAL 7035 lub inny ustalony z Inwestorem, wypełnienie: organiczny materiał filtrujący dla mikrobiologicznej degradacji (preparowana biomasa), wentylator ssawny: wentylator ze stali nierdzewnej (gat.1.4301) lub z PP, należy zapewnić maksymalne wytłumienie wentylatora zapewniające spełnienie norm odnośnie emitowanego hałasu (40dB przy najbliższej zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej w odległości ok. 85m od biofiltra). ciśnienie statyczne wentylatora minimum 1600 Pa, lecz zapewniające ssanie powietrza z zaprojektowanej instalacji w komplecie biofiltra należy uwzględnić wszystkie niezbędne urządzenia i instalacje elektryczne : rozdzielnica elektryczna powinna zawierać wszystkie niezbędne do zasilania i pracy urządzenia: sterowniki, regulatory oraz przekaźniki stanów pracy, elektryczna instalacja wewnętrzna wraz z AKPiA, mierniki i wskaźniki z odczytem lokalnym, pokazujące niezbędne do prawidłowego działania parametry urządzenia, ochrona przepięciowa (od strony zasilania i sygnałowej). należy uwzględnić stację dozowania chemicznego (NaOH 30%) w lub przy biofiltrze. Biofiltr dostosowany do współpracy z w/w stacją. |
| 12 | wodomierz wielostrumieniowy METRON WS 10 | wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej (Tmax=50(C) rozmiar wodomierza: DN40 nominalny/maksymalny strumień objętości: 10 m3/h/20 m3/h do zabudowy wewnątrz budynku zespół głowicy: metalowy przyłącza: gwintowe |
| 13 | wodomierz jednostrumieniowy METRON JS 2,5 (DN20) | wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej (Tmax=50(C) rozmiar wodomierza: DN20 nominalny/maksymalny strumień objętości: 2,5 m3/h/5 m3/h do zabudowy wewnątrz budynku zespół głowicy: metalowy |
| 14 | zawory napowietrzające MaxiVent prod. Wavin | średnica zgodna ze średnicą pionu (nie mniejsza) funkcja napowietrzania pionu (podciśnienie w pionie) szczelność (nadciśnienie w pionie) |
| 15 | grzejnik Atlantic F17 P=500W, U=230V | grzejnik elektryczny konwektorowy, moc 500W termostat elektromechaniczny lub elektroniczny, niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, minimum dwa zakresy pracy (np. komfort i antyzamarzanie), przycisk włącz/wyłącz urządzenie, bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, obudowa stal wysokogatunkowa, czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), stelaż naścienny: stal galwanizowana lub malowana proszkowo, kolor biały, zasilanie 230V/50Hz, przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro. |
| 16 | Atlantic F17 P=1000W, U=230V | grzejnik elektryczny konwektorowy, moc 1000W termostat elektromechaniczny lub elektroniczny, niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, minimum dwa zakresy pracy (np. komfort i antyzamarzanie), przycisk włącz/wyłącz urządzenie, bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, obudowa stal wysokogatunkowa, czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), stelaż naścienny: stal galwanizowana lub malowana proszkowo, kolor biały, zasilanie 230V/50Hz, przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro. |
| 17 | Atlantic F17 P=2000W, U=230V | grzejnik elektryczny konwektorowy, moc 2000W termostat elektromechaniczny lub elektroniczny, niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, minimum dwa zakresy pracy (np. komfort i antyzamarzanie), przycisk włącz/wyłącz urządzenie, bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, obudowa stal wysokogatunkowa, czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), stelaż naścienny: stal galwanizowana lub malowana proszkowo, kolor biały, zasilanie 230V/50Hz, przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro. |
| 18 | Atlantic 2012 Clasic P=500W, U=230V | grzejnik elektryczny łazienkowy, moc 500W termostat elektroniczny, grzałka nurkowa: stal nierdzewna, zanurzona w płynie grzewczym, minimum dwa zakresy pracy (np. komfort i antyzamarzanie), przycisk włącz/wyłącz urządzenie, bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, obudowa stal wysokogatunkowa, kolor biały, zasilanie 230V/50Hz. |
| 19 | Atlantic F17 P=1500W, U=230V | grzejnik elektryczny konwektorowy, moc 1500W termostat elektromechaniczny lub elektroniczny, niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, minimum dwa zakresy pracy (np. komfort i antyzamarzanie), przycisk włącz/wyłącz urządzenie, bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, obudowa stal wysokogatunkowa, czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), stelaż naścienny: stal galwanizowana lub malowana proszkowo, kolor biały, zasilanie 230V/50Hz, przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro. |
| 20 | wentylator wyciągowy, dachowy, 1-o biegowy typ: Juwent WD40 | wentylator wyciągowy, dachowy, 1-o biegowy, DN400 wydajność: ok.3900m3/h, silnik trójfazowy, maksymalna głośność (1m) 65dB (wylot) wirnik w wykonaniu kwasoodpornym płyta nośna, korpus, pokrywa: laminat poliestrowo-szklany lub stal nierdzewna |
| 21 | wentylator nawiewny, kanałowy 5-o stopniowy (poddasze) typ: Helios Radax VAR 280/2, z 5-o stopniową regulacją, | nawiewny wysokociśnieniowy wentylatorów rurowy (kanałowy) DN280, regulacja wydajności stopniowa (regulacja napięciem), wydajność ok.2000 m3/h (min. 1950 m3/h) na dowolnym biegu /nie skrajnym/, spręż min. 150Pa silnik trójfazowy, wirnik diagonalny, obroty max. n=2800 1/min wentylator wyposażony w tłumik dźwięku rurowy o dł. ok. 800mm (tłumienie średnie ok.: 14dB) - odrębny element. |
| 22 | wentylator wyciągowy, kanałowy, 1-o biegowy – 1 kpl. typ: Juwent WKO 16 | wentylator wyciągowy, kanałowy, 1-o biegowy, DN160 wydajność: ok. 430 m3/h (minimum 380 m3/h), wysoko-sprawny wirnik promieniowy z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika (wymagana odporność na przepływające powietrze zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi) silnik jednofazowy, maksymalna głośność (1m) 53dB (w otoczeniu wentylatora) obudowa wykonana z tworzywa (lub stali nierdzewnej) z króćcami przyłączeniowymi do przewodów instalacji wentylacyjnych (połączenie do rur Spiro fi160m), |